## 清单
保卫处里建、长堽校区电梯围墙监控及拼接屏维修整改清单
序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
1 | 电梯专用摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2525EFV2-I | 1、200万1/2.7” CMOS日夜型迷你半球型网络摄像机 2、支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 3、最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 4、宽动态: 120 dB 5、调节角度: 水平：-30°~30°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 6、焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：107.1°，7、垂直视场角：57°，对角线视场角：127.6° 8、补光灯类型: 红外灯 9、补光距离: 最远可达10 m 10、最大图像尺寸: 1920 × 1080 11、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 12、网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB） 13、报价时提供兼容现有海康威视监控平台原制造厂商无缝链接证明文件 14、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 15、音频: 1个内置麦克风 16、摄像机能够在-25~55摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 17、不低于IP65防尘防水等级。 18、 需具有1个RJ-45网络接口。 19、需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±10%范围内变化时可以正常工作。 电流及功耗: DC：12 V，0.54 A，最大功耗：6.5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.20 A~0.13 A，最大功耗：7.5 W供电方式: DC：12 V ± 25%；PoE：802.3af，Class 3 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 20、信噪比不小于50dB。 21、支持宽动态能力不小于120 dB 。 22、音视频同步检查失布时间≤1S 23、防护: IP66，IK08 | 台 | 15
2 | 电梯监控专用无线网桥 | tplink | TL-E201 | 固定端&轿厢端套装 11N无线技术、300Mbps无线速率 100米电梯井环境4K视频轻松传输 出厂免配置，默认设置网桥连接 支持DC/Passive PoE供电 无线发射功率线性可调，根据需求调整传输距离、避免同频干扰 独立硬件保护电路，可自动恢复工作异常设备 支持网桥集中管理软件统一管理 支持商用网络云平台集中管理 | 台 | 15
3 | L型监控支架 | 金利 | 200mm*1000mm | 监控摄像机壁装万向支架，L型200mm*1000mm，铝合金材质，加厚加粗，内部藏线 | 支 | 30
4 | 4.5米监控立杆 | 金利 | KY-L4500 | 采用镀锌钢管直径114转89mm，壁厚2.5mm，底板300*300mm，避雷针 地笼M16*4*500mm 表面静电喷塑，高温烘烤，白色 | 根 | 11
5 | 6米监控立杆 | 金利 | KY-L6000 | 采用镀锌钢管直径114mm，壁厚2.5mm，底板300*300mm，避雷针 地笼M16*4*500mm 表面静电喷塑，高温烘烤，白色 | 根 | 7
6 | 网线 | 江天 | 六类 | 1. 导体：23AWG实心无氧铜（铜芯线径0.57mm） 2. 绝缘层：高密度聚乙烯（HDPE），厚度：0.2mm 3. 外护套：聚氯乙烯（PVC）厚度：0.55mm 4. 线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳，内置导光光纤，可通过任意的可见光照明装置快速定位线缆两端的关系 5. 标准：传输性能参数满足ISO/IEC 11801 E类标准和TIA/EIA 568.2-D六类标准；性能指标优于现行六类线缆250MHz，支持1G Base-T, 622M ATM 等高带宽应用 6. 最大承受拉力：11.34Kg 7. 运行温度：-25至60°C 8. 最大电容：≤5.6nF/100m 9. 特性阻抗: (f：1-250MHz)100±15Ω | 箱 | 5
7 | 电缆线 | 秋叶原 | RVV2*2.5mm | 国标 2*2.5平方铜芯电源护套线 | 米 | 800
8 | 线管 | 中财 | 25mm | 直径25mm，壁厚1.20，2.8米/条 | 米 | 500
9 | 室外光纤 | 中天 | GYXTW-8B1 | 8芯 产品结构：PBT松套管，二根行钢丝加强，钢-聚乙烯粘接外护套 敷设方式：架空、管道 使用温度：-40℃～+60℃ | 米 | 600
10 | 光纤终端盒 | 中天 | 8芯 | 光缆终端盒，含耦合器、熔接尾纤 | 个 | 2
11 | 辅材 | 国产 | 国标 | 水泥、沙石、波纹管、管卡、胶塞、钢钉、电工胶布、管件接头、扎带等材料 | 项 | 1
12 | 光纤熔接 | 国标 | 国标 | 32芯熔接，含测试 | 项 | 32
13 | 监控室液晶拼接屏维修 | 国标 | 国标 | 长堽监控室46寸液晶拼接屏维修，如维修不好，更换新的液晶拼接屏 | 项 | 1
14 | 系统集成 | 国标 | 国标 | 15套电梯摄像头布线、安装摄像头、15套电梯无线网桥安装，23支监控摄像机壁装万向支架安装，23个监控摄像头整改、调试，610米网线敷设及500米线管套管，600米室外光纤敷设、熔接、测试；监控立杆基础倒制：60cm长 60cm宽 80cm深的基坑挖土，对应尺寸的地笼安装，基坑混凝土浇筑硬化，18根4米监控立杆安装及线路预接、立杆摄像机的安装调试，基坑地面清理等 | 项 | 1
总价
商务要求条款
1、服务期限：合同签订后7个日历日内完成项目维修更新设备的安装调试并交付使用，并经采购人验收合格。 2、服务地点：南宁市（采购人指定地点）。 3、竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：设备款、人工及运输、安装调试费，对监控系统前端设备、监控系统传输设备、监控系统终端设备进行日常巡检维保的人工费、备件材料费，以及伴随服务和税费等全部费用。 4、成交后，完成项目所需的辅材、杂配件等产生的费用由供应商自行承担，采购人不再另行支付额外费用。 5、视频监控系统质量要求：更新的设备应能与原系统控制平台无缝对接，并通过后续维护使采购人原有视频监控系统所有的监控设施均能正常使用。 6、质保期：壹年（自项目设备更新维修验收合同之日起） 7、由成交供应商负责将设备按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地，成交供应商应在接到采购人通知后在规定的时间内负责派技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格交付采购人使用。 8、成交供应商负责组织专业技术人员进行货物安装调试，采购人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。 9、成交供应商应在合同签订时向采购人提供安装、调试及试运行的进度计划表。 10、设备到达最终用户现场后，成交供应商的工程师到采购人的现场安装设备，同时应向采购人介绍设备功能及特殊分析并进行现场演示。 11、设备进场后须在接到采购人安装通知后一周内安装调试完毕并交付使用。 12、设备在安装地安装完毕后，要求成交供应商对所有设备的性能进行自检，检验结果必须符合招标文件技术要求以及合同中相关条款，同时向采购人提供自检记录。 13、成交供应商自检后，成交供应商与采购人一同按招标文件以及合同相关条款要求对设备进行验收，验收结果应符合采购人使用要求。安装完毕后，成交供应商需派有设备调试经验的技术人员对设备进行调试，按验收指标逐项测试，直至全部达到要求。 14、成交供应商必须根据本项目的采购需求情况进行有针对性的应用和操作培训，对全部使用人员进行培训，能够理解系统功能和操作流程，熟练掌握软件的使用。 15、免费进行设备安全调试；免费上门维修保养及更换配件；在质量保证期内设备运行发生故障时，供货方在接到采购人故障通知后2小时内响应要求，24小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换有缺陷的零部件或整机等服务，并及时填写维修报告(包括故障原因、处理情况及采购人意见等)报采购人备案，若48小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供采购人使用。其中发生一切费用由供货方承担。质量保证期内供货方有责任对设备进行不定期的巡查检修。 16、竞标人应响应本次采购售后服务要求并在招标响应文件中提供详细具体的售后服务承诺书。（必须提供） 17、竞标人必须根据本项目内容及现场实际情况提供针对性的项目技术及实施方案（提供本项目系统说明、系统架构图、前端设备点位分布图、机房网络部署结构图及对系统设备材料安装与调试、施工周期、人员配备、进度、质量管理、现场管理等内容的方案），否则按竞标无效处理；竞标人提供的所有图纸必须保证可直接进行施工且按质按量完成项目，若出现虚假响应视为缺陷图纸或无效图纸。（必须提供）
保卫处里建、长堽校区电梯围墙监控及拼接屏维修整改清单 产品名称: 报价公司（公司名称）：; 保卫处里建、长堽校区电梯围墙监控及拼接屏维修整改清单 单位: 联系人： | 联系电话：